## BOM colonnina
Bill of Materials - retrofit smart di UNA colonnina (2 prese elettriche + 2 idriche)
Idraulica gia' funzionante: in questo BOM solo la parte elettrica smart. Link per quantita' pilota (~5 kit).
# | Componente | Modello consigliato | Q.ta' | Prezzo unit. (EUR) | Totale (EUR) | Link acquisto
1 | ESP32 WiFi con antenna ESTERNA | ESP32-WROOM-32U DevKit DUBEUYEW (kit 3 pz, antenna + pigtail inclusi) | 1 | 7.69 | 7.69 | Aliexpress | -
2 | Antenna WiFi 2.4 GHz IP67 (upgrade outdoor opzionale) | omnidirezionale 7 dBi IP67 SMA, range 700-6000 MHz | 1 | 11.49 | 11.49 | Aliexpress | -
3 | Misuratore energia + TA | PZEM-004T v3 + TA 100A toroidale split-core | 2 | 10 | 20 | Aliexpress | -
4 | Contattore 25A 2NO bobina 12 V DC | Finder 22.32.0.012.4320 (2NO, 12 V AC/DC) | 2 | 20 | 40 | Amazon | - ?
5 | Driver MOSFET per bobina 12 V (logic-level) | IRLZ44N TO-220AB (kit 5 pz) + diodo 1N4007 flyback (R 220Ohm dal kit resistori) | 2 | 2 | 4 | Amazon (15 pz) | -
6 | Alimentatore AC/DC 12 V (bobine + buck logica) | HiLink HLK-10M12 (12 V 10 W, 833 mA) - kit 2 pz - upgrade da HLK-PM12 sottodim. | 1 | 11 | 11 | Amazon (kit 2 pz)
7 | Buck step-down 12 V -> 5 V per ESP32+PZEM | MP1584EN regolabile (kit 6 pz) | 1 | 2 | 2 | Amazon (6 pz)
8 | LED stato RGB | Aihasd WS2812B 12-LED anello | 1 | 2 | 2 | Amazon
9 | Sticker QR custom resistente UV/salino | stampa adesivi vinile o alluminio personalizzati | 2 | 1 | 2 | VistaPrint
10 | Pulsante emergenza fungo NC 22 mm IP66 | Push button rosso 1NO+1NC IP66 con cassetta | 1 | 8 | 8 | Amazon
11 | Morsettiera + DIN rail + accessori | HERKINDNESS kit DIN 35 mm con morsetti UK-2.5B | 1 | 8 | 8 | Amazon
12 | Cavo 2,5 mm2 + fascette + cassetta interna IP66 (294x152x75 mm, dissipazione passiva) | Cavo H07V-K 100 m + cassetta Gewiss IP66 grande GW48007 | 1 | 12 | 12 | Amazon (cassetta)
14 | Sensore temperatura DS18B20 waterproof (monitor + auto-protezione firmware) | AZDelivery sonda INOX 1 m (kit 2 pz) | 1 | 3 | 3 | Aliexpress | -
15 | Kit pressacavi IP68 (per ingressi cavi cassetta IP66) | ARPDJK 32 pz misto M12/M16/M20/M25 - 3-15 mm | 1 | 10 | 10 | Amazon (kit 32 pz)
16 | Kit resistori 1/4 W (4,7 kOhm pull-up DS18B20, 220 Ohm gate MOSFET, scorta) | BOJACK assortimento 1000 pz, 25 valori, 5% | 1 | 9 | 9 | Amazon (1000 pz)
| TOTALE materiali per colonnina |  |  |  | 150.18
Note:
- Differenziale 30 mA, magnetotermici e cablaggi 230 V sono presenti nelle colonnine esistenti.
- Manodopera elettricista non in BOM: gestita separatamente / interna.
- L'antenna riga 2 e' un upgrade outdoor IP67. Il kit DUBEUYEW (riga 1) include gia' una antenna 3 dBi + pigtail IPEX-SMA.
- ESP32-U + antenna esterna risolvono la schermatura WiFi della cassetta metallica della colonnina.
- Contattore con bobina 12 V DC + driver MOSFET = piu' affidabile e con meno componenti del modulo rele' + contattore 230 V AC.
- MOSFET IRLZ44N dissipa <1 mW pilotando la bobina (180 mA): NON serve dissipatore.
- Sfiato membrana + cassetta 294x152x75 + DS18B20 firmware = gestione termica cassetta sotto sole siciliano.
- Alimentatore HLK-10M12 (10W) dimensionato per: 2x bobine contattore (~4,4W) + buck 5V per ESP32+PZEM+LED (~2W) + margine inrush.
- Pressacavi obbligatori su tutti gli ingressi cavi della cassetta IP66: senza, l'IP grade reale crolla a IP20.
- Resistore 4,7 kOhm tra DATA e VCC del DS18B20: senza pull-up il bus OneWire non funziona.
- Per fatturazione kWh certificata MID: sostituire PZEM con Eastron SDM230-MID (+~40 EUR/colonnina).
- I link sono ad oggi 14/05/2026: verificare prezzo e disponibilita' prima dell'ordine.

## Infrastruttura molo
Infrastruttura di molo - rete 100% wireless (mesh outdoor)
Nessun cablaggio tra access point: copertura mesh WiFi 6, ogni nodo alimentato in 220 V locale.
# | Voce | Modello | Q.ta' | Prezzo (EUR) | Link acquisto
1 | Router LTE industriale (gateway internet) | Teltonika RUT240 EU Standard | 1 | 250 | Amazon
2 | SIM dati M2M 5 GB/anno | Vodafone Business M2M / 1NCE (contratto annuale) | 1 | 60 | Vodafone Business
3 | Mesh AP outdoor WiFi 6 AX3000 IP65 | TP-Link Deco X50-Outdoor | 3 | 150 | Amazon
4 | Broker MQTT locale + cache offline | Raspberry Pi 4 4 GB Starter Kit (case + alim. + SD 64 GB) | 1 | 90 | Amazon
5 | Cassetta tecnica IP66 grande | Gewiss GW48007 294x152x75 mm IP66 con guida DIN | 1 | 60 | Amazon
6 | UPS 12 V autonomia ~4 h (per router + Pi) | Alphaelettronica KUPSM010 mini-UPS 10000 mAh | 1 | 40 | Amazon
7 | Pali / staffe outdoor per Deco (se servono) | supporti palo universali per AP | 3 | 25 | Amazon (ricerca)
| Subtotale infrastruttura |  |  | 1025
Note:
- Deco X50-Outdoor: WiFi 6 AX3000, IP65, range outdoor fino a 70 m; un nodo cablato al router, gli altri in mesh.
- Coprire 80 colonnine su un molo di ~150 m richiede tipicamente 2-3 nodi a seconda dell'ostruzione.
- Il Raspberry Pi sta nella cassetta tecnica con il router e fa da broker MQTT locale + cache offline.
- Tutte le colonnine si collegano al WiFi mesh; non serve cablare un cavo dati a ogni colonnina.
- Il piano SIM Vodafone Business M2M e' un esempio: confronta con 1NCE, ThingsMobile o altri provider M2M.

## Riepilogo budget
Riepilogo budget - Nautica GLEM colonnine smart
Parametri (celle blu = modificabili)
Numero colonnine | 50
Costo materiali per colonnina (EUR) | 150.18
Costo infrastruttura totale (EUR) | 1025
Sviluppo software (EUR) | 21000
Setup VPS + dominio + grafica + collaudi (EUR) | 500
CAPEX - Investimento iniziale
Hardware colonnine (n. unita x prezzo) | 7509
Infrastruttura di molo | 1025
Sviluppo software | 21000
Setup vari | 500
TOTALE CAPEX | 30034
OPEX mensile
VPS Hetzner CX31 | 13
Backup Storage Box | 4
SIM dati M2M | 5
Manutenzione hardware (forfait) | 50
TOTALE OPEX/mese | 72
(+) Stripe ~3% sulle ricariche - variabile
Ricavi attesi (modello semplice)
kWh medi per presa/mese (mix anno) | 30
Prese per colonnina | 2
Tariffa applicata (EUR/kWh) | 0.55
Costo energia (EUR/kWh) | 0.3
kWh erogati/mese | 3000
Ricavi lordi/mese | 1650
Costo energia/mese | 900
Margine energia/mese | 750
OPEX/mese (da sopra) | 72
Utile lordo mensile | 678
Utile lordo annuo | 8136
Payback (mesi) - hardware+infra+setup | 13.3245
Payback (mesi) - investimento completo | 44.2979

## Sensitivity
Sensitivity sul numero di colonnine
N. colonnine | CAPEX hw+infra+setup | CAPEX totale (incl. SW) | Ricavi mensili lordi | Utile mensile | Payback completo (mesi)
20 | 4528.6 | 25528.6 | 660 | 228 | 111.9675
30 | 6030.4 | 27030.4 | 990 | 378 | 71.509
50 | 9034 | 30034 | 1650 | 678 | 44.2979
80 | 13539.4 | 34539.4 | 2640 | 1128 | 30.62
100 | 16543 | 37543 | 3300 | 1428 | 26.2906

## Note
Note, fonti e changelog
v2.3 (14/05/2026, correzioni gap di revisione ingegneria):
- HLK-PM12 (3W) -> HLK-10M12 (10W): l'alimentatore precedente era sottodimensionato.
- Aggiunto kit pressacavi IP68: senza, la cassetta IP66 perde la classificazione.
- Aggiunto kit resistori (4,7 kOhm pull-up DS18B20 obbligatoria + 220 Ohm gate MOSFET).
v2.2 (14/05/2026, gestione termica):
- Aggiunto sfiato a membrana M12 IP69 (RS) per ventilazione passiva contro il caldo siciliano.
- Aggiunto sensore temperatura DS18B20 waterproof - monitor cassetta e auto-protezione firmware.
- Cassetta interna passata da 196x152 a 294x152 mm per maggior dissipazione passiva.
- Conferma: il MOSFET IRLZ44N NON necessita di dissipatore (dissipa <1 mW).
v2.1 (link acquisto):
- Aggiunta colonna Link acquisto in BOM colonnina e Infrastruttura molo.
- Mix Amazon.it + RS Components + VistaPrint + Vodafone Business.
- Quantita' link studiate per pilota ~5 kit.
v2 (modifiche su feedback Geno):
- Eliminati dal BOM: magnetotermico, differenziale, manodopera (gia' presenti / gestiti a parte).
- ESP32-WROOM-32U + antenna esterna IP67 per superare la schermatura della cassetta metallica.
- Contattore bobina 12 V DC + driver MOSFET (anziche' modulo rele' + contattore 230 V AC).
- Infrastruttura: rete 100% wireless mesh (TP-Link Deco X50-Outdoor), nessun switch PoE.
- Aggiunto Raspberry Pi 4 nella cassetta tecnica come broker MQTT locale + cache offline.
v1:
- Prezzi indicativi 2026, IVA esclusa.
- Le colonnine erogano gia' 220V monofase e acqua. Il retrofit smart e' solo elettrico.
- Per fatturazione kWh certificata MID: sostituire PZEM con Eastron SDM230-MID (+~40 EUR).
- Verificare bandi PNRR / Marina 4.0 / Transizione 5.0 prima di acquistare.
Convenzioni colori (standard finanziario):
- BLU = input modificabile, NERO = formula, sfondo GIALLO = assunzione chiave, link = AZZURRO sottolineato.